## Sheet1
面積流量計、差圧流量計 |  |  | 面積流量計、差圧流量計
飽和蒸気 流量圧力補正演算 質量流量単位 kg/h |  |  | 飽和蒸気 流量圧力補正演算 体積流量単位 m3/h
最大流量 | kg/h | 2000 | 最大流量 | m3/h | 2000
設計圧力 | kPa(G) | 300 | 設計圧力 | kPa(G) | 300
飽和蒸気密度 ρ0 | kg/m3 | 2.172 | 飽和蒸気密度 ρ0 | kg/m3 | 2.172
指示流量 W0 | kg/h | 1000 | 指示流量 Q0 | m3/h | 1000
使用圧力 | kPa(G) | 400 | 使用圧力 | kPa(G) | 400
飽和蒸気密度 ρ1 | kg/m3 | 2.677 | 飽和蒸気密度 ρ1 | kg/m3 | 2.677
実流量（補正後） W1 | kg/h | 1110.1822 | 実流量（補正後） Q1 | m3/h | 900.753
誤差率 ％ F.S. | ％ | -5.5091 | 誤差率 ％ F.S. | ％ | 4.9623
誤差率 ％ R.S. | ％ | -9.9247 | 誤差率 ％ F.S. | ％ | 11.0182
青文字部分のみ入力 |  |  | 青文字部分のみ入力
使用圧力は 0 ～ 1950 kPa(G) の範囲（ゲージ圧） |  |  | 使用圧力は 0 ～ 1950 kPa(G) の範囲（ゲージ圧）
圧力を入力すれば飽和蒸気密度は自動で呼び出します。 |  |  | 圧力を入力すれば飽和蒸気密度は自動で呼び出します。

## Sheet2 (hidden)
飽和蒸気密度表
圧力 kPaG | 密度 kg/m3
0 | 0.598
10 | 0.656
20 | 0.709
30 | 0.763
40 | 0.816
50 | 0.869
60 | 0.923
70 | 0.976
80 | 1.029
90 | 1.082
100 | 1.134
110 | 1.187
120 | 1.24
130 | 1.292
140 | 1.345
150 | 1.397
160 | 1.45
170 | 1.502
180 | 1.554
190 | 1.606
200 | 1.658
210 | 1.71
220 | 1.761
230 | 1.813
240 | 1.865
250 | 1.916
260 | 1.967
270 | 2.019
280 | 2.07
290 | 2.121
300 | 2.172
310 | 2.223
320 | 2.274
330 | 2.324
340 | 2.375
350 | 2.426
360 | 2.476
370 | 2.526
380 | 2.577
390 | 2.627
400 | 2.677
410 | 2.727
420 | 2.777
430 | 2.827
440 | 2.87
450 | 2.926
460 | 2.976
470 | 3.025
480 | 3.074
490 | 3.124
500 | 3.173
520 | 3.277
540 | 3.376
550 | 3.426
560 | 3.475
580 | 3.575
600 | 3.674
620 | 3.773
640 | 3.872
650 | 3.921
660 | 3.97
680 | 4.069
700 | 4.168
720 | 4.267
740 | 4.366
750 | 4.415
760 | 4.464
780 | 4.563
800 | 4.662
820 | 4.76
840 | 4.859
850 | 4.908
860 | 4.957
880 | 5.055
900 | 5.154
920 | 5.252
940 | 5.35
950 | 5.399
960 | 5.448
980 | 5.547
1000 | 5.645
1020 | 5.743
1040 | 5.841
1050 | 5.89
1060 | 5.939
1080 | 6.036
1100 | 6.134
1120 | 6.232
1140 | 6.33
1150 | 6.379
1160 | 6.428
1180 | 6.525
1200 | 6.623
1220 | 6.72
1240 | 6.819
1250 | 6.868
1260 | 6.917
1280 | 7.015
1300 | 7.113
1320 | 7.211
1340 | 7.308
1350 | 7.357
1360 | 7.406
1380 | 7.504
1400 | 7.602
1420 | 7.7
1440 | 7.798
1450 | 7.847
1460 | 7.896
1480 | 7.994
1500 | 8.091
1520 | 8.287
1540 | 8.287
1550 | 8.336
1560 | 8.385
1580 | 8.483
1600 | 8.581
1620 | 8.679
1640 | 8.777
1650 | 8.826
1660 | 8.875
1680 | 8.973
1700 | 9.071
1720 | 9.169
1740 | 9.267
1750 | 9.317
1760 | 9.366
1780 | 9.464
1800 | 9.562
1820 | 9.66
1840 | 9.758
1850 | 9.807
1860 | 9.857
1880 | 9.955
1900 | 10.053
1920 | 10.152
1940 | 10.25
1950 | 10.299