## 流速計算
流速計算エクセルファイル ryusoku-01 | [5 empty] | 流体工業株式会社
流量と配管内径より流速を求める。 |  |  | 黄色枠内青字入力 | 流速と配管内径より流量を求める。 |  |  | 黄色枠内青字入力
１－１ 液体 m3/h → m/sec |  |  |  | １－２ 液体 m/sec → m3/h
| 流量 | m3/h | 100 |  | 流速 | m/sec | 3.5368
| 配管内径 | φmm | 100 |  | 配管内径 | φmm | 100
| 流量 | m3/sec | 0.027778 |  | 配管内径面積 | m2 | 0.007854
| 配管内径面積 | m2 | 0.007854 |  | 流量 | m3/h | 100
| 流速 | m/sec | 3.5368 |  | 流量 | L/min | 1666.6669
数値部分は小数点以下第6位まで表示 |  |  |  | 数値部分は小数点以下第6位まで表示
１－３ 液体 L/min → m/sec |  |  |  | １－４ 液体 m/sec → L/min
| 流量 | L/min | 1000 |  | 流速 | m/sec | 2.1221
| 配管内径 | φmm | 100 |  | 配管内径 | φmm | 100
| 流量 | L/sec | 16.6667 |  | 配管内径面積 | m2 | 0.007854
| 配管内径面積 | m2 | 0.007854 |  | 流量 | L/h | 60000.0026
| 流速 | m/sec | 2.1221 |  | 流量 | L/min | 1000
２－１ 気体 m3/h (ntp) → m/sec |  |  |  | ２－２ 気体 m/sec → m3/h (ntp)
| GAS 流量 | m3/h (ntp) | 1000 |  | 流速 | m/sec | 19.101
| GAS 密度 | kg/m3 (ntp) | 1.293 |  | GAS 密度 | kg/m3 (ntp) | 1.293
| GAS 温度 | ℃ | 20 |  | GAS 温度 | ℃ | 20
| GAS 圧力 | kPa (G) | 100 |  | GAS 圧力 | kPa (G) | 100
| 配管内径 | φmm | 100 |  | 配管内径 | φmm | 100
| GAS 流量（質量） | kg/h | 1293 |  | GAS 密度(op) | kg/m3(op) | 2.3941
| GAS 密度(op) | kg/m3(op) | 2.3941 |  | GAS 流量(op) | m3/h(op) | 540.0686
| GAS 流量(op) | m3/h(op) | 540.0686 |  | GAS 流量(op) | m3/sec(op) | 0.15002
| GAS 流量(op) | m3/sec(op) | 0.15002 |  | GAS 流量 | m3/h(ntp) | 1000
| 配管内径面積 | m2 | 0.007854 |  | 配管内径面積 | m2 | 0.007854
| 配管内径面積 | cm2 | 78.5398 |  | 配管内径面積 | cm2 | 78.5398
| 流速 | m/sec | 19.101
|  | 圧力入力は kPa(G) ゲージ圧で入力のこと。 |  |  |  | 圧力入力は kPa(G) ゲージ圧で入力のこと。
３－１ 気体 m3/h (op) → m/sec |  |  |  | ３－２ 気体 m/sec → m3/h (op)
| GAS 流量 | m3/h(op) | 1000 |  | 流速 | m/sec | 35.3678
| GAS 密度 | kg/m3(ntp) | 1.293 |  | GAS 密度 | kg/m3 (ntp) | 1.293
| GAS 温度 | ℃ | 20 |  | GAS 温度 | ℃ | 20
| GAS 圧力 | kPa (G) | 100 |  | GAS 圧力 | kPa (G) | 100
| 配管内径 | φmm | 100 |  | 配管内径 | φmm | 100
| GAS 流量（質量） | kg/h | 2394.1402 |  | GAS 密度(op) | kg/m3(op) | 2.3941
| GAS 密度(op) | kg/m3(op) | 2.3941 |  | GAS 流量(op) | m3/h(op) | 1000
| GAS 流量(op) | m3/sec(op) | 0.27778 |  | GAS 流量(op) | m3/sec(op) | 0.27778
| 配管内径面積 | m2 | 0.007854 |  | GAS 流量 | m3/h(ntp) | 1851.6166
| 配管内径面積 | cm2 | 78.5398 |  | 配管内径面積 | m2 | 0.007854
| 流速 | m/sec | 35.3678 |  | 配管内径面積 | cm2 | 78.5398
|  | 圧力入力は kPa(G) ゲージ圧で入力のこと。 |  |  |  | 圧力入力は kPa(G) ゲージ圧で入力のこと。
４－１ STEAM kg/h → m/sec |  |  |  | ４－２ STEAM m/sec → kg/h
| STEAM 流量 | kg/h | 5000 |  | 流速 | m/sec | 14.1381
| STEAM 密度 | kg/m3 | 3.127 |  | STEAM 密度 | kg/m3 | 3.127
| 配管内径 | φmm | 200 |  | 配管内径 | φmm | 200
| STEAM 流量 | m3/h | 1598.9767 |  | STEAM 流量 | m3/h | 1598.9767
| STEAM 流量 | m3/sec | 0.44416 |  | STEAM 流量 | m3/sec | 0.44416
| 配管内径面積 | m2 | 0.031416 |  | 配管内径面積 | m2 | 0.031416
| 配管内径面積 | cm2 | 314.1593 |  | 配管内径面積 | cm2 | 314.1593
| 流速 | m/sec | 14.1381 |  | 流量 | kg/h | 5000.0001
記事
上記計算では真円断面の配管内の流れが定常流で均一に流れていると仮定し、流速は平均流速としています。
実際の配管内の流れが非定常流で流れている場合は流量、流速に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。
上記計算ファイルの利用は利用者の自己責任でご利用ください。
利用したことによって発生した問題については弊社は一切の責任を負いません。